## List1
Obrazec št. 2
Ponudnik/izvajalec: |  | Naročnik:
______________________________ |  | Biotehniški center Naklo
______________________________ |  | Strahinj 99
______________________________ |  | 4202 Naklo
PREDRAČUN, POPIS DEL IN MATERIALA - SANACIJA KURILNIH NAPRAV, št._______________
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE (TVS) | KOLIČINA | EM | CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR
1 | Nadometna omarica za glavno plinsko zaporno pipo | 1 | kos |  | 0
2 | Plinski gorilnik kot npr. Weishaupt tip WM-G10/3-A, izv. ZM-LN ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
3 | Posebna oprema Vtična povezava ST18/7 + ST18/4 z napeljavo kablov 25003022 | 2 | kos |  | 0
4 | Plinska armatura med gorilnikom in DMV, predmontirana in električno ožičena (25003200) | 2 | kos |  | 0
5 | Plinska proga: - Krogelna pipa s termovarovalom DN50 Proizvod: kot npr. 998NG-1-CE-TAE za plin PN1 ali enakovredno (454597) 2kos - Dvovijačnik R 1x160 (13900026207) 4kos - filter RP1 WF 510/1 za vse pline Pb 0,5bar (15122340140) 2kos - Manometer 0 do 160 mbar s pritisnim gumbom za TRD 604 izv. B (15132726412) 2kos - Regulator tlaka FRS 510 RP 1 (15133026872) 2kos - Aksialni kompenzator R1 PN10 dolžina 194 mm (454355) 2kos - Dolgo koleno G4-1-Zn-A EN10242 notranji/ zunanji navoj (št. 1) (453218) 2kos - Testni gorilnik za W-MF navojni priključek (23011026012) 2kos | 1 | kos |  | 0
6 | Regulator tlaka zemeljskega plina za vgradnjo v omarico z glavno plinsko požarno pipo, priključki DN50 za vstopni tlak do 6 bar in izstopni tlak 22...300 mbar, Qmax=90...700m3/h, kompletno z dobavo in montažo. Proizvod: kot npr. Elster ali enakovredno tip: MR 50 | 1 | kos |  | 0
7 | Rotacijski plinomer za merjenje pretoka plina, po EN 12480, s serijsko vgrajenim nizkofrekvenčnim impulznim dajalnikom impulzov, skupaj z dodatnim korektorjem temperature in tlaka. Dobava in montaža. Proizvod: kot npr. Elster ali enakovredno tip: RVG G100 DN80 Samo montaža, dobava: upravljalec omrežja | 1 | kos |  | 0
8. | Kompaktni regulator tlaka zemeljskega plina, za neposredno montažo na vstopni priključek plinomera, s serijsko vgrajenim kontrolnikom pretoka plina (GS), s povečno temperaturno obstojnostjo (HTB), s sitom na vstopu, z varnostno membrano in kontrolno odprtino z možnostjo plombiranja na izstopni strani velikosti Φ1 mm. Naprava ima DVGW dovoljenje po DIN 33822. Dobava in montaža. Proizvod: kot npr. Elster ali enakovredno tip: ZR 3/6 S | 1 | kos |  | 0
9. | Krogelna pipa s termovarovalom DN25 Proizvod: kot npr. 998NG-1-CE-TAE za plin PN1 ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
10. | Krogelna pipa DN10 skupaj s čepom | 1 | kos |  | 0
11. | Krogelna pipa DN25 Proizvod: kot npr. Polix ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
12. | Krogelna pipa prirobnična D65 | 2 | kos |  | 0
13. | Manometerski ventil z navojnim priključkom izdelan za nazivni tlak NP16, skupaj z nastavkom za vgraditev v cev, kopletno s tesnilnim materialom Manometer 0 do 160 mbar s pritisnim gumbom za TRD 604 izv. B DN15 (R1/2") | 1 | kos |  | 0
14. | Filter za zemeljski plin za srednji tlak do 5 bar dimenzija: DN65 | 1 | kos |  | 0
15. | Zaščitna cev DN80 | 2 | kos |  | 0
16. | Brezšivne jeklene cevi DN25 | 2 | m |  | 0
17. | Brezšivne jeklene cevi DN50 | 9 | m |  | 0
18. | Brezšivne jeklene cevi DN65 | 12 | m |  | 0
19. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov. | 7.6 | m2 |  | 0
20. | Zaključno barvanje cevnega razvoda z lakom v rumeni barvi RAL 1021. Vključno barva in delo. | 3.8 | m2 |  | 0
21. | Tlačni preizkus plinske instalacije po določilih iz tehničnega poročila, izdelava zapisnika. | 1 | pš |  | 0
22. | Izpihovanje cevovodov. | 1 | pš |  | 0
23. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov s plinom - pregled instalacije - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje | 1 | pš |  | 0
24. | Zagon in nastavitve gorilnika, meritve emisij dimnih plinov, izdelava merilnih protokolov, podučevanje uporabnika in potni stroški | 2 | pš |  | 0
25. | Vmesnik za priklop na požarno centralo s prikčlopi naslednjih elementov: - senzor plina - magnetni ventil - svetlobni in zvočni alarm - gumb za izklop dovoda plina Skupaj z montažo in elektro povezavo | 1 | kos |  | 0
26. | Detektor plina | 1 | kos |  | 0
27. | Elektromagnetni ventil, prirobnični, za uporabo v plinskih instalacijah Ventil je breznapetostno zaprt, napajanje 230V. Dobava in montaža. | 1 | kos |  | 0
28. | Gumb za izklop dovoda plina v sili. Gumb se namesti pred kotlovnico in je vezan na plinski vmesnik | 1 | kos |  | 0
29. | Svetlobni in zvočni alarm za opozarjanje uhajanje plina | 1 | kos |  | 0
30. | Izdelava preboja in obetoniranje zaščitne cevi, skupaj z ostalimi gradbenimi deli. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST EUR brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST EUR z DDV |  |  |  | 0
Legenda:
pš - pavšal
kos
m
Ponudnik (izvajalec) mora ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti od zap. št. 1 do 30.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Kraj in datum: |  |  |  | Podpis in žig ponudnika:
______________________ |  |  |  | _______________________