## popis hladilnik vode
Ponudnik/izvajalec: |  | Naročnik: |  |  | Obrazec št. 2
______________________________ |  | Biotehniški center Naklo
______________________________ |  | Strahinj 99
______________________________ |  | 4202 Naklo
PREDRAČUN, POPIS DEL - SANACIJA HLADILNEGA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA št._______________
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA | Količina | EM | * CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR
1 | MENJAVA HLADILNIKA VODE NA STREHI
1.01 | Demontaža obstoječega hladilnika vode KTK Klimatehnik Qhl=154 kW, ki zajema naslednja dela - praznjenes sistema - cevni odklop - električni odklop - spust iz strehe - odvoz na deponijo - oddaja hladilnega plina R407c na uničenje | 1 | kpl |  | 0
1.02 | Prilagoditev obstoječega podstavka novemu hladilnemu agregatu. | 1 | kpl |  | 0
1.03 | Hladilni agregat kot npr. Aermec ali enakovredno za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice do 46°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Izdelan po Evropskih predpisih in standardih. - OKVIR Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke. Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli. Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
| Karakteristike: - hladilna moč (režim 7/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C) 151,10 kW - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) 47,90 kW - EER (EN14511:2013) ≥3,15 - COP EN14511:2013 (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke in pa upoštevani odtaljevalni cikli….) ≥ 4,94 - št. hermetičnih scroll kompresorjev (različne kapacitete => več stopenj regulacije => boljši izkoristki naprav pri delnih obremenitvah - št. hladilnih krogov 2 - št. stopenj regulacije 4 - št. radialnih ventilatorjev 3 - hidro modul s črpalko - hladilni medij R410A - akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 10m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) ≤ 67 dB(A) - Masa v obratovanju: 1.774 kg TIP: kot npr. AERMEC HL. AGREGAT NRB 0654 A 03 ali enkovredno OPOMBA: Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 4010x1100x1898 mm | 1 | kpl |  | 0
- SPIRALNI KOMPRESORJI Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare. Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja. Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo! Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice. - VENTILATORJI Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44. - VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s: - termostatskim ekspanzijskim ventilom - senzorjem izstopne in vstopne vode - pretočnim stikalom na vodni strani - lovilcem nesnage - protizamrzovalnim senzorjem - protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka. - VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme. Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
MIKROPROCESORSKI KRMILNIK Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen. Omogoča: - direktni dostop do prebiranja vrednosti - kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno) - možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo - kontrola tlaka kondenzacije - programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev - računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja - kontroliranje števila zagonov kompresorja - zaščito elektromotorjev kompresorjev - opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme Prosto napetostni vhodi: - zunanji ON/OFF kontakti - Preklop med nastavno točko 1 in 2 Prosto napetostni izhodi: - Splošne napake - PREIZKUSNI ZAGON Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo. - Daljinski nadzor s posluževalnikom voden na podstreho.
1.04 | Dodatna oprema: - antivibracijski podstavki - gumi kompenzatorji za priklop | 1 | kpl |  | 0
1.05 | Montaža hladilnega agregata: - dvig agregata na streho (avtodvigalo) na višino 16m - postavitev agregata na antivibracijske amortizerje | 1 | kpl |  | 0
1.06 | Priklopa hladilnega agregata na obstoječo cevno inštalacijo s potrebnimi prilagoditvami - dimenzija cevi DN80 | 3 | m |  | 0
1.07 | Izolacija cevnega razvoda s penasto parozaporno izolacijo cevi na bazi sintetetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m ali plošče v roli širine 1m (/EA=samolepilne plošče). Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1, testirano v skladu z DIN 4102-1 - območje uporabe: Tdel= -50/+105°C (plošče do +85°C) - difuzijski koeficient: ≥ 10000 - toplotna prevodnost (0°C) ≤ 0,036 W/mK kot npr.: ARMACELL Armaflex XG ali enakovredno Izolacija se dodano zaščiti z AL pločevino | 3 | m |  | 0
1.08 | Elektro priklop novega agregata. V slučaju prekratkega kabla se kabel podaljša s spojkami (kot npr. Raychem ali enakovredno) kabel 50mm2 | 1 | kpl |  | 0
1.09 | Garancijski zagon hladilnega agregata s strani pooblaščenega serviserja | 1 | kpl |  | 0
1.10 | Polnjenje sistema hlajenja z mešanico vode in glikola v razmerju 65-35%, da ni potrebno praznenje v zimskem času. količina glikola | 750 | l |  | 0
1.11 | Krogelna pipa z ročico DN80 | 2 | kos |  | 0
Krogelna pipa prirobične izvedbe z ročico - specifikacija Krogelna pipa iz ponikljane medenine, s polnim prehodom, z obojestranskim notranjim navojem, ročica iz pocinkanega jekla s polimernim zaščitnim ovojem. Pipa ima CE certifikat glede na smernico 97/23/EG. Dobava in montaža s protiprirobnicama, spojnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +100°C proizvod: kot npr. Oventrop ali enakovredno tip: Optibal
1.12 | Membranska raztezna posoda za zaprte ogrevalne in hladilne vodne sisteme, izdelana po DIN 4807, dovoljenje v skladu z EU smernico za tlačne naprave 97/23/EG, TÜv certifikat. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - nazivni volumen: 80 l - max. trajna temperatura: 70°C - max. obratovalni tlak: 3 bar - tovarniški predtlak: 1,0 bar - cevni priključek: R 3/4" velikost: V=80l | 1 | kos |  | 0
1.13 | Preizkus na tlak in tesnost instalacije ogrevanja ali hlajenja po z DIN 18380. O preizkusu se sestavi zapisnik. | 1 | kpl |  | 0
1.14 | Dobava in gradnja polnilno plazilne pipe DN20 | 2 | kos |  | 0
1.15 | Dobava in gradnja bimetalnega termometra dolžine 6 cm Φ 80 z območjem merjenja od 0 do 60 °C. | 2 | kos |  | 0
1.16 | Manometer z monometersko pipico G 1/2 območje merjenja 0 - 6 barov | 2 | kos |  | 0
| Skupaj vrednost EUR brez DDV od 1.01 do 1.16: |  |  |  | 0
2 | ZAMENJAVA DOTRAJANIH CEVI FLEKSIBILNIH PRIKLJUČKOV DISTRIBUCIJSKIH ELEMENTOV
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA | Količina | EM | CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR
Fleksibilni zračni kanal iz večslojne aluminij/poliester folije ojačane z jekleno spiralo. Izdelek je izdelan v skladu z EN 13180. Dobava in montaža. - število plasti folije: 5 - temper. območje: -30 do 140 °C - max. tlak: do 2000 Pa - max. hitrost: 30 m/s
2.1 | Fleksibilna cev brez izolacije Φ100 mm | 135 | m |  | 0
2.2 | Fleksibilna cev brez izolacije Φ125 mm | 508 | m |  | 0
2.3 | Fleksibilna cev brez izolacije Φ200 mm | 82 | m |  | 0
2.4 | Fleksibilna cev brez izolacije Φ250 mm | 262 | m |  | 0
Fleksibilni zračni kanali izdelani iz dveh večslojnih aluminijastih folij in vmesne izolacije, ki deluje kot zvočna in toplotna izolacija. Izdelek je izdelan v skladu z EN 13180. Dobava in montaža. - notranja plast: aluminij/poliester - zunanja plast: aluminij/poliester - debelina izolacije: 25 mm, 16 kg/m3 - toplotna upornost: 0,65 m2K/W - temper. območje: -30 do 140 °C - max. tlak: do 2000 Pa - max. hitrost: 30 m/s
2.5 | Fleksibilna cev z izolacijo 25mm Φ100 mm | 111 | m |  | 0
2.6 | Fleksibilna cev z izolacijo 25mm Φ125 mm | 312 | m |  | 0
2.7 | Fleksibilna cev z izolacijo 25mm Φ200 mm | 62 | m |  | 0
2.8 | Fleksibilna cev z izolacijo 25mm Φ250 mm | 224 | m |  | 0
2.9 | Demontaža obstoječih fleksibilnih cevi z odvozom na deponijo | 1696 | m |  | 0
2.10 | Montaža novih fleksibilnih kanalov na priključke na kanalskem razvodu in distribucijski element | 364 | kos |  | 0
2.11 | Odpiranje in ponovno zapiranje stropa Armstrong 60x60 cm za demontažo in montažo fleksibilnih kanalov | 1020 | m2 |  | 0
| Skupaj vrednost EUR brez DDV: od 2.1 do 2.11 |  |  |  | 0
3 | MERITVE Z IZDELAVO POROČIL
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA | Količina | EM | * CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR
3.1 | Meritve z izdelavo poročil - Prezračevanje na elementih za vpih zraka | 100 | kos |  | 0
| Skupaj končna vrednost točk 1., 2., in 3. EUR brez DDV: |  |  |  | 0
|  |  |  | DDV 22% | 0
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST EUR Z DDV |  |  |  | 0
* Ponudnik v vrstici kjer je označena zaporedna številka in zapisana količina v stolpcu (Cena v EUR brez DDV) vpiše ceno, izračuna se vrednost v EUR-ih brez DDV.
Ponudnik (izvajalec) mora ponuditi v celoti vsa razpisana dela zapisana pod točkami 1., 2., in 3.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Kraj in datum: |  |  |  | Podpis in žig ponudnika:
______________________ |  |  |  | _____________________